## rooftop1
Technical Specification-Package rooftop Unit
Model |  |  | APH10D3D | APH12D3D | APH14D3D | APH17D3D | APH20D3D | APH24D3D | APH28D3D | APH34D3D | APH38D3D | APH45D3D | APH55D3D | APH64D3D | APH72D3D | APH88D3D | APH104D3D | APH120D3D | APH128D3D | APH150D3D | APH170D3D | APH190D3D
Cooling capacity | KW |  | 10.2 | 12 | 14.3 | 17.1 | 20.4 | 24 | 28.6 | 34.2 | 39.1 | 45 | 53.2 | 63.3 | 72.4 | 88.2 | 104.2 | 119.5 | 130.4 | 151.2 | 171.3 | 188.5
Heating capacity | KW |  | 10.7 | 12.4 | 14.8 | 17.8 | 21.4 | 24.8 | 29.6 | 35.6 | 40.9 | 47.2 | 56.4 | 67 | 75.6 | 93.3 | 109.6 | 125.7 | 141 | 163.6 | 181 | 202
Power supply |  |  | 380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | 380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | 380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | 380V/3Ph/50Hz
Compressor | Type |  | scroll |  |  |  |  | scroll |  |  |  |  | scroll |  |  |  |  | scroll
| Quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Cooling Power Input | KW | 3.17 | 3.62 | 4.29 | 5.15 | 2×3.17 | 2×3.62 | 2×4.29 | 2×4.29 | 2×6.07 | 2×6.7 | 2×7.78 | 8.97+9.87 | 2×10.86 | 2×12.15 | 4×7.78 | 4×8.97 | 4×9.96 | 4×11.25 | 4×12.94 | 4×14.43
| Heating Power Input | KW | 2.88 | 3.25 | 3.87 | 4.61 | 2×2.88 | 2×3.25 | 2×3.87 | 2×3.87 | 2×5.45 | 2×6.04 | 2×7.01 | 8.07+8.9 | 2×9.5 | 2×10.4 | 4×7.01 | 4×8.1 | 4×8.9 | 4×10.08 | 4×10.83 | 4×13.2
Refrigerant | Control Tpye |  | Thermal expansion valve |  |  |  |  | Thermal expansion valve |  |  |  |  | Thermal expansion valve |  |  |  |  | Thermal expansion valve
| Type |  | R410A |  |  |  |  | R410A |  |  |  |  | R410A |  |  |  |  | R410A
| Charge | kg | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 7 | 8.2 | 8.8 | 10 | 11.2 | 12.6 | 15 | 17 | 20.8 | 24.6 | 28.3 | 31.3 | 36.5 | 41 | 48
Condenser type |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger
Outdoor Fan | Type/power supply |  | Axial fan/380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | Axial fan/380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | Axial fan/380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | Axial fan/380V/3Ph/50Hz
| Quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Drive type |  | direct drive |  |  |  |  | direct drive |  |  |  |  | direct drive |  |  |  |  | direct drive
| Motor power input | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×0.55 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×1.1 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×0.75 | 4×1.1 | 4×1.5 | 2×2.2
| Air flow（m³/h） | m³/h | 4550 | 5150 | 6100 | 7020 | 8640 | 9430 | 11230 | 12300 | 14220 | 19200 | 21420 | 24620 | 28400 | 37500 | 43680 | 49200 | 51200 | 67500 | 76500 | 84000
Evaporator type |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger |  |  |  |  | Fin heat exchanger
Indoor fan | Type |  | Centrifugal fan |  |  |  |  | Centrifugal fan/ 380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | Centrifugal fan/ 380V/3Ph/50Hz |  |  |  |  | Centrifugal fan/ 380V/3Ph/50Hz
| Quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Motor power input | KW | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15
| Ar flow（m³/h） | H | 2120 | 2520 | 2920 | 2920 | 4250 | 5400 | 5700 | 6300 | 6800 | 9350 | 10450 | 11700 | 14400 | 16600 | 19940 | 22000 | 24300 | 29000 | 31400 | 34900
|  | M | 1700 | 1980 | 1900 | 1900
|  | L | 1330 | 1580 | 1510 | 1510
| Drive type |  | Direct drive |  |  |  |  | Direct drive |  |  | Belt drive |  | Belt drive |  |  |  |  | Belt drive
External static pressure |  | Pa | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 235 | 305 | 290 | 270 | 290 | 280 | 275 | 380 | 345 | 390 | 390 | 385 | 360 | 420 | 430
Filter |  |  | Nylon filter |  |  |  |  | Nylon filter |  |  |  |  | Nylon filter |  |  |  |  | Nylon filter
Noise Db(A) |  |  | 67 | 68 | 70 | 71.7 | 72.6 | 70 | 72 | 72 | 72 | 75 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83.5
Dimension | L | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 3400 | 3400 | 4700 | 4700 | 4700 | 5200 | 5800 | 5800
| W | mm | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240
| H | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650
Net weight |  | kg | 240 | 250 | 260 | 260 | 380 | 430 | 480 | 500 | 780 | 830 | 850 | 900 | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 | 1800 | 2300 | 2500 | 2800
Remark: The above design and specification are subject to change without prior notice for product improvement.
Rating Cooling Conditions：indoor Temperature 27℃ DB/19℃ WB ,outdoor Temperature 35℃ DB/24℃ WB
Rating Heating Conditions